## Duomenų profiliai
Išmaniojo skaitiklio P1 sąsajos duomenų modeliai
Profiliai
OBIS | Measurement name | Trumpas aprašymas | Standartinis | Išplėstinis | Maksimalus (rekomenduojamas tik pramoniniam naudojimui)
0-0:1.0.0 | Clock | Data ir laikas (YYMMDDhhmmssX) | x | x | x
1-0:1.8.0 | Active energy import (+A) | Aktyviosios energijos vartojimas (kaupiamasis registras) | x | x | x
1-0:1.8.1 | Active energy import (+A) rate 1 | Aktyviosios energijos vartojimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras) | x | x | x
1-0:1.8.2 | Active energy import (+A) rate 2 | Aktyviosios energijos vartojimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras) | x | x | x
1-0:1.8.3 | Active energy import (+A) rate 3 | Aktyviosios energijos vartojimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras) | x | x | x
1-0:1.8.4 | Active energy import (+A) rate 4 | Aktyviosios energijos vartojimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras) | x | x | x
1-0:2.8.0 | Active energy export (−A) | Aktyviosiosios energijos generavimas (-A) | x | x | x
1-0:2.8.1 | Active energy export (−A) rate 1 | Aktyviosios energijos generavimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:2.8.2 | Active energy export (−A) rate 2 | Aktyviosios energijos generavimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:2.8.3 | Active energy export (−A) rate 3 | Aktyviosios energijos generavimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:2.8.4 | Active energy export (−A) rate 4 | Aktyviosios energijos generavimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:3.8.0 | Reactive energy import (+R) (QI+QII) | Reaktyviosios energijos vartojimas (kaupiamasis registras) |  | x | x
1-0:3.8.1 | Reactive energy (+R) rate 1 | Reaktyviosios energijos vartojimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:3.8.2 | Reactive energy (+R) rate 2 | Reaktyviosios energijos vartojimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:3.8.3 | Reactive energy (+R) rate 3 | Reaktyviosios energijos vartojimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:3.8.4 | Reactive energy (+R) rate 4 | Reaktyviosios energijos vartojimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:4.8.0 | Reactive energy export (-R) (QIII+QIV) | Reaktyviosios energijos generavimas (kaupiamasis registras) |  | x | x
1-0:4.8.1 | Reactive energy (-R) rate 1 | Reaktyviosios energijos generavimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:4.8.2 | Reactive energy (-R) rate 2 | Reaktyviosios energijos generavimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:4.8.3 | Reactive energy (-R) rate 3 | Reaktyviosios energijos generavimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:4.8.4 | Reactive energy (-R) rate 4 | Reaktyviosios energijos generavimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras) |  |  | x
1-0:1.7.0 | Instantaneous active import power (+A) | Momentinė aktyvioji vartojama galia (+A) | x | x
1-0:2.7.0 | Instantaneous active export power (-A) | Momentinė aktyvioji generuojama galia (-A) |  | x
1-0:3.7.0 | Instantaneous reactive import power (+R) | Momentinė reaktyvioji vartojama galia (+R) |  | x
1-0:4.7.0 | Instantaneous reactive export power (-R) | Momentinė reaktyvioji generuojama galia (-R) |  | x
1-0:21.7.0 | Instantaneous active import power (+A) in phase L1 [kW] | Momentinė aktyvioji vartojama galia (1-a fazė) | x | x | x
1-0:41.7.0 | Instantaneous active import power (+A) in phase L2 [kW] | Momentinė aktyvioji vartojama galia (2-a fazė) | x | x | x
1-0:61.7.0 | Instantaneous active import power (+A) in phase L3 [kW] | Momentinė aktyvioji vartojama galia (3-a fazė) | x | x | x
1-0:22.7.0 | Instantaneous active export power (-A) in phase L1 [kW] | Momentinė aktyvioji generuojama galia (1-a fazė) |  | x | x
1-0:42.7.0 | Instantaneous active export power (-A) in phase L2 [kW] | Momentinė aktyvioji generuojama galia (2-a fazė) |  | x | x
1-0:62.7.0 | Instantaneous active export power (-A) in phase L3 [kW] | Momentinė aktyvioji generuojama galia (3-a fazė) |  | x | x
1-0:23.7.0 | Instantaneous reactive import power (+R) in phase L1 [kvar] | Momentinė reaktyvioji vartojama galia (1-a fazė) |  | x | x
1-0:43.7.0 | Instantaneous reactive import power (+R) in phase L2 [kvar] | Momentinė reaktyvioji vartojama galia (2-a fazė) |  | x | x
1-0:63.7.0 | Instantaneous reactive import power (+R) in phase L3 [kvar] | Momentinė reaktyvioji vartojama galia (3-a fazė) |  | x | x
1-0:24.7.0 | Instantaneous reactive export power (-R) in phase L1 [kvar] | Momentinė reaktyvioji generuojama galia (1-a fazė) |  | x | x
1-0:44.7.0 | Instantaneous reactive export power (-R) in phase L2 [kvar] | Momentinė reaktyvioji generuojama galia (2-a fazė) |  | x | x
1-0:64.7.0 | Instantaneous reactive export power (-R) in phase L3 [kvar] | Momentinė reaktyvioji generuojama galia (3-a fazė) |  | x | x
1-0:32.7.0 | Instantaneous voltage L1 | Momentinė įtampa (1-a fazė) | x | x | x
1-0:32.24.0 | Average voltage L1 | Vidutinė įtampa (1-a fazė) (apskaičiuojama kas 600 sek., rodoma paskutinio apskaičiuoto periodo reikšmė) |  |  | x
1-0:31.7.0 | Instantaneous current L1 | Momentinė srovė (1-a fazė) | x | x | x
1-0:52.7.0 | Instantaneous voltage L2 | Momentinė įtampa (2-a fazė) | x | x | x
1-0:52.24.0 | Average voltage L2 | Vidutinė įtampa (2-a fazė) (apskaičiuojama kas 600 sek., rodoma paskutinio apskaičiuoto periodo reikšmė) |  |  | x
1-0:51.7.0 | Instantaneous current L2 | Momentinė srovė (2-a fazė) | x | x | x
1-0:72.7.0 | Instantaneous voltage L3 | Momentinė įtampa (3-a fazė) | x | x | x
1-0:72.24.0 | Average voltage L3 | Vidutinė įtampa (3-a fazė) (apskaičiuojama kas 600 sek., rodoma paskutinio apskaičiuoto periodo reikšmė) |  |  | x
1-0:71.7.0 | Instantaneous current L3 | Momentinė srovė (3-a fazė) | x | x | x
1-0:12.7.0 | Instantaneous voltage (U) [V] | Momentinė įtampa (U) [V] |  |  | x
1-0:11.7.0 | Instantaneous current [A] | Momentinė srovė (maksimali reikšmė bet kuriuoje iš fazių) |  |  | x
1-0:91.7.0 | Instantaneous current in neutral [A] | Momentinė srovė neutralėjė |  |  | x
1-0:90.7.0 | Instantaneous current (sum over all phases) | Momentinė srovė (visų fazių suma) |  |  | x
1-0:14.7.0 | Instantaneous net frequency; any phase | Momentinis dažnis |  | x | x
1-0:15.7.0 | Instantaneous active power (¦+A¦+¦-A¦) | Momentinė aktyvioji galia (¦+A¦+¦-A¦) |  |  | x
1-0:9.7.0 | Instantaneous apparent import power (+VA) | Momentinė pilnutinė vartojama galia (+VA) |  |  | x
1-0:29.7.0 | Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L1 | Momentinė pilnutinė vartojama galia (1-a fazė) |  |  | x
1-0:49.7.0 | Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L2 | Momentinė pilnutinė vartojama galia (2-a fazė) |  |  | x
1-0:69.7.0 | Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L3 | Momentinė pilnutinė vartojama galia (3-a fazė) |  |  | x
1-0:10.7.0 | Instantaneous apparent export power (-VA) | Momentinė pilnutinė generuojama galia (-VA) |  |  | x
1-0:30.7.0 | Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L1 | Momentinė pilnutinė generuojama galia (1-a fazė) |  |  | x
1-0:50.7.0 | Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L2 | Momentinė pilnutinė generuojama galia (2-a fazė) |  |  | x
1-0:70.7.0 | Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L3 | Momentinė pilnutinė generuojama galia (3-a fazė) |  |  | x
1-0:1.24.0 | Average Import Power (+A) | Vidutinė aktyvioji vartojama galia (skaičiuojama 600 sek. intervale) |  |  | x
1-0:16.24.0 | Average Net Power (¦+A¦-¦-A¦) | Vidutinė grynoji galia (vartojama - generuojama) (skaičiuojama 600 sek. intervale) |  |  | x
1-0:15.24.0 | Average Total Power (¦+A¦+¦-A¦) | Vidutinė bendroji galia (vartojama + generuojama) (skaičiuojama 600 sek. intervale) |  |  | x
1-0:13.7.0 | Instantaneous Power factor (+A/+VA) | Momentinis galios faktorius (+A/+VA) |  | x | x
1-0:33.7.0 | Instantaneous power factor in phase L1 | Momentinis galios faktorius (1-a fazė) |  | x | x
1-0:53.7.0 | Instantaneous power factor in phase L2 | Momentinis galios faktorius (2-a fazė) |  | x | x
1-0:73.7.0 | Instantaneous power factor in phase L3 | Momentinis galios faktorius (3-a fazė) |  | x | x
1-0:13.3.0 | Minimum Power factor (+A/+VA) | Minimalus galios faktorius (+A/+VA) |  |  | x
1-0:0.8.2 | Measurement Period 3 for Instantaneous values | Matavimo intervalas 3 momentinėms vertėms |  |  | x
1-0:1.4.0 | Demand Register 1 - Active energy import (+A) | Užklausų Registras 1 - Aktyviosios energijos vartojimas (+A) |  |  | x
1-0:2.4.0 | Demand Register 2 - Active energy export (−A) | Užklausų Registras 2 - Aktyviosios energijos generavimas (−A) |  |  | x
1-0:3.4.0 | Demand Register 3 - Reactive energy import (+R) | Užklausų Registras 3 - Reaktyviosios energijos vartojimas (+R) |  |  | x
1-0:4.4.0 | Demand Register 4 - Reactive energy export (-R) | Užklausų Registras 4 - Reaktyviosios energijos generavimas (-R) |  |  | x
1-0:9.4.0 | Demand Register 5 - Apparent energy import (+VA) | Užklausų Registras 5 - Pilnosios energijos vartojimas (+VA) |  |  | x
1-0:10.4.0 | Demand Register 6 - Apparent energy export (-VA) | Užklausų Registras 6 - Pilnosios energijos generavimas (-VA) |  |  | x
0-0:96.7.21 | Number of power failures in any phase | Elektros energijos tiekimo sutrikimų skaičius bet kurioje fazėje | x | x | x
1-0:32.33.0 | Duration of last voltage sag in phase L1 | Paskutinio įtampos sumažėjimo trukmė (1-a fazė) |  |  | x
1-0:52.33.0 | Duration of last voltage sag in phase L2 | Paskutinio įtampos sumažėjimo trukmė (2-a fazė) |  |  | x
1-0:72.33.0 | Duration of last voltage sag in phase L3 | Paskutinio įtampos sumažėjimo trukmė (3-a fazė) |  |  | x
1-0:32.34.0 | Magnitude of last voltage sag in phase L1 | Paskutinio įtampos sumažėjimo dydis (1-a fazė) |  |  | x
1-0:52.34.0 | Magnitude of last voltage sag in phase L2 | Paskutinio įtampos sumažėjimo dydis (2-a fazė) |  |  | x
1-0:72.34.0 | Magnitude of last voltage sag in phase L3 | Paskutinio įtampos sumažėjimo dydis (3-a fazė) |  |  | x
1-0:32.37.0 | Duration of last voltage swell in phase L1 | Paskutinio įtampos šuolio trukmė (1-a fazė) |  |  | x
1-0:52.37.0 | Duration of last voltage swell in phase L2 | Paskutinio įtampos šuolio trukmė (2-a fazė) |  |  | x
1-0:72.37.0 | Duration of last voltage swell in phase L3 | Paskutinio įtampos šuolio trukmė (3-a fazė) |  |  | x
1-0:32.38.0 | Magnitude of last voltage swell in phase L1 | Paskutinio įtampos šuolio dydis (1-a fazė) |  |  | x
1-0:52.38.0 | Magnitude of last voltage swell in phase L2 | Paskutinio įtampos šuolio dydis (2-a fazė) |  |  | x
1-0:72.38.0 | Magnitude of last voltage swell in phase L3 | Paskutinio įtampos šuolio dydis (3-a fazė) |  |  | x
1-0:0.2.0 | Active firmware identifier | Skaitiklio programinės įrangos versija |  |  | x
1-0:0.2.8 | Active firmware signature | Skaitiklio programinės įrangos versijos konktrolinis raktas |  |  | x
1-1:0.2.0 | Active firmware identifier 1 | Skaitiklio programinės įrangos versija 1 |  |  | x
1-1:0.2.8 | Active firmware signature 1 | Skaitiklio programinės įrangos versijos konktrolinis raktas 1 |  |  | x
0-0:96.13.0 | Consumer Message Text | Žinutės vartotojui tekstas | x | x | x
1-0:32.32.0 | Number of voltage sags in phase L1 | Įtampos sumažėjimų skaičius (1-a fazė) | x | x | x
1-0:52.32.0 | Number of voltage sags in phase L2 | Įtampos sumažėjimų skaičius (2-a fazė) | x | x | x
1-0:72.32.0 | Number of voltage sags in phase L3 | Įtampos sumažėjimų skaičius (3-a fazė) | x | x | x
1-0:32.36.0 | Number of voltage swells in phase L1 | Įtampos šuolių skaičius (1-a fazė) | x | x | x
1-0:52.36.0 | Number of voltage swells in phase L2 | Įtampos šuolių skaičius (2-a fazė) | x | x | x
1-0:72.36.0 | Number of voltage swells in phase L3 | Įtampos šuolių skaičius (3-a fazė) | x | x | x
0-0:96.1.1 | Equipment identifier | Identifikatorius | x | x | x

## Telegramos_pvz_Standartinis
Standartinis
/ESO5\VMMmm
0-0:1.0.0(240214102015W)
1-0:1.8.0(000360.152*kWh)
1-0:1.8.1(000232.998*kWh)
1-0:1.8.2(000081.859*kWh)
1-0:1.8.3(000009.963*kWh)
1-0:1.8.4(000035.332*kWh)
1-0:2.8.0(000007.297*kWh)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:32.7.0(234.2*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:52.7.0(235.4*V)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:72.7.0(233.3*V)
1-0:71.7.0(000*A)
0-0:96.7.21(00039)
0-0:96.13.0(73657450315F7374616E646172645F337068)
1-0:32.32.0(00001)
1-0:52.32.0(00001)
1-0:72.32.0(00001)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.1.1(3830303433373030363231363133313235333932363432373030333336333638)
!37CB

## Telegramos_pvz_Išplėstinis
Išplėstinis
/ESO5\VMMmm
0-0:1.0.0(240214101855W)
1-0:1.8.0(000360.152*kWh)
1-0:1.8.1(000232.998*kWh)
1-0:1.8.2(000081.859*kWh)
1-0:1.8.3(000009.963*kWh)
1-0:1.8.4(000035.332*kWh)
1-0:2.8.0(000007.296*kWh)
1-0:3.8.0(000014.422*kvarh)
1-0:4.8.0(000000.002*kvarh)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(00.024*kW)
1-0:3.7.0(00.000*kvar)
1-0:4.7.0(00.000*kvar)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.024*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
1-0:23.7.0(00.000*kvar)
1-0:43.7.0(00.000*kvar)
1-0:63.7.0(00.000*kvar)
1-0:24.7.0(00.000*kvar)
1-0:44.7.0(00.000*kvar)
1-0:64.7.0(00.000*kvar)
1-0:32.7.0(234.0*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:52.7.0(235.6*V)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:72.7.0(233.9*V)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:14.7.0(49.0*Hz)
1-0:13.7.0(-1.000)
1-0:33.7.0(-0.910)
1-0:53.7.0(1.000)
1-0:73.7.0(1.000)
0-0:96.7.21(00039)
0-0:96.13.0(73657450315F657874656E6465645F337068)
1-0:32.32.0(00001)
1-0:52.32.0(00001)
1-0:72.32.0(00001)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.1.1(3830303433373030363231363133313235333932363432373030333336333638)
!7773

## Telegramos_pvz_Maksimalus
Maksimalus
/ESO5\VMMmm
0-0:1.0.0(240214101735W)
1-0:1.8.0(000360.152*kWh)
1-0:1.8.1(000232.998*kWh)
1-0:1.8.2(000081.859*kWh)
1-0:1.8.3(000009.963*kWh)
1-0:1.8.4(000035.332*kWh)
1-0:2.8.0(000007.295*kWh)
1-0:2.8.1(000003.245*kWh)
1-0:2.8.2(000004.050*kWh)
1-0:2.8.3(000000.000*kWh)
1-0:2.8.4(000000.000*kWh)
1-0:3.8.0(000014.422*kvarh)
1-0:3.8.1(000010.607*kvarh)
1-0:3.8.2(000002.494*kvarh)
1-0:3.8.3(000000.294*kvarh)
1-0:3.8.4(000001.027*kvarh)
1-0:4.8.0(000000.002*kvarh)
1-0:4.8.1(000000.002*kvarh)
1-0:4.8.2(000000.000*kvarh)
1-0:4.8.3(000000.000*kvarh)
1-0:4.8.4(000000.000*kvarh)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.024*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
1-0:23.7.0(00.000*kvar)
1-0:43.7.0(00.000*kvar)
1-0:63.7.0(00.000*kvar)
1-0:24.7.0(00.000*kvar)
1-0:44.7.0(00.000*kvar)
1-0:64.7.0(00.000*kvar)
1-0:32.7.0(234.7*V)
1-0:32.24.0(234.6*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:52.7.0(235.6*V)
1-0:52.24.0(234.8*V)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:72.7.0(234.0*V)
1-0:72.24.0(233.9*V)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:12.7.0(235.6*V)
1-0:11.7.0(000*A)
1-0:91.7.0(000*A)
1-0:90.7.0(000*A)
1-0:14.7.0(50.0*Hz)
1-0:15.7.0(00.024*kW)
1-0:9.7.0(00.000*kVA)
1-0:29.7.0(00.000*kVA)
1-0:49.7.0(00.000*kVA)
1-0:69.7.0(00.000*kVA)
1-0:10.7.0(00.025*kVA)
1-0:30.7.0(00.025*kVA)
1-0:50.7.0(00.000*kVA)
1-0:70.7.0(00.000*kVA)
1-0:1.24.0(00.000*kW)
1-0:16.24.0(-00.024*kW)
1-0:15.24.0(00.008*kW)
1-0:13.7.0(-1.000)
1-0:33.7.0(-0.913)
1-0:53.7.0(1.000)
1-0:73.7.0(1.000)
1-0:13.3.0(0.000)
1-0:0.8.2(00900*s)
1-0:1.4.0(000000.000*kW)
1-0:2.4.0(000000.024*kW)
1-0:3.4.0(000000.000*kvar)
1-0:4.4.0(000000.000*kvar)
1-0:9.4.0(000000.000*kVA)
1-0:10.4.0(000000.024*kVA)
0-0:96.7.21(00039)
1-0:32.33.0(03042*s)
1-0:52.33.0(03042*s)
1-0:72.33.0(03042*s)
1-0:32.34.0(0000*V)
1-0:52.34.0(0000*V)
1-0:72.34.0(0000*V)
1-0:32.37.0(00000*s)
1-0:52.37.0(00000*s)
1-0:72.37.0(00000*s)
1-0:32.38.0(000*V)
1-0:52.38.0(000*V)
1-0:72.38.0(000*V)
1-0:0.2.0(02.21)
1-0:0.2.8(1EA43311)
1-1:0.2.0(02.13)
1-1:0.2.8(047C71F1)
0-0:96.13.0(73657450315F6D61785F337068)
1-0:32.32.0(00001)
1-0:52.32.0(00001)
1-0:72.32.0(00001)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.1.1(3830303433373030363231363133313235333932363432373030333336333638)
!9A1F